MANUAL DE UTILIZARE CAZANE

PE LEMNE H412,H418,H424 SI H430

Cuprins

1. Introducere							2

2 . Caracteristicile centralei termice					2

3. Descrierea tehnică						3

4. Principalele dimensiuni 						5

5. Parametrii tehnici 						10

6. Lista de piese de schimb amovibile					11

7. Tabelul de accesorii livrate						14

8. Exploatarea centralei termice					15

8.1 Aprinderea focului						15

8.2 Îndepărtarea cenuşii						15

8.3 Curăţarea centralei termice					15

### 9. Întreţinerea centralei termice şi a instalaţiei de încălzire			17

10. Instrucţiuni de securitate privind montarea şi exploatarea centralei termice	18

10.1 Montarea şi reglarea regulatorului de tiraj				18

10.2 Montarea supapei de evacuare					18

10.3 Racordarea la coş						18

10.4 Împărţirea materiilor pe grupe de combustibilitate			18

10.5 Instrucţiuni de montaj şi utilizare a recipientelor

de expansiune sub presiune					18

10.6 Racordarea centralei termice la instalaţie de protecţie împotriva

supraîncălzirii							18

10.7 Instrucţiuni de securitate pentru exploatarea centralei termice		18

### 11. Lichidarea reziduurilor						25

### 12. Stabilirea mărimii rezervorului de acumulare				25

13. Certificat da garanţie						26

1. INTRODUCERE

Stimate client,

Apreciem foarte mult faptul că aţi ales un produs din sortimentul nostru de produse, devenind astfel unul dintre clienţii noştri. Sperăm că produsul nostru vă va servi cu fiabilitate, timp îndelungat. La acest lucru contribuie toţi angajaţii firmei noastre şi de acum încolo, prin studierea cu atenţie a acestor instrucţiuni de exploatare şi prin respectarea tuturor regulilor şi normelor recomandate, veţi putea contribui şi dumneavoastră.

Vă dorim multă căldură şi confort cu produsele noastre,

OPOP s.r.o.

2 . CARACTERISTICILE CENTRALEI TERMICE

Centralele din oţel, cu apă caldă din seria H 4, prin construcţia şi tratamentul de suprafaţă al lor, sunt destinate încălzirii şi încălzirii centrale a caselor de locuit cu înălţime hidrostatică de max. 20 m. Aceste centrale termice permit arderea combustibililor solizi, cum ar fi cărbunele şi lemnul.

IMPORTANT: Pentru arderea lemnului se impune modificarea admisiei aerului primar de ardere, prin intermediul uşei de alimentare. Pentru a se efectua această modificare trebuie îndepărtat placa de samota(1), aflată pe partea inferioară a uşei de alimentare, iar lănţişorul regulatorului(2) trebuie cuplat la clapeta de pe uşa de alimentare. În timpul arderii lemnului, clapa de înăbuşire de pe uşa cenuşarului rămâne complet închisă.

Spalovani uhli – Ardere cărbune

Spalovani dreva – Ardere lemn

3. Descrierea tehnică

In partea superioară a centralei termice este uşa de alimentare fixată pe balamale şi uşa de curăţare, fixată pe fluturi sudaţi. Etanşarea uşilor cu corpul centralei se face printr-un şnur izolant. Corpul propriu-zis al centralei termice este din tabla de oţel sudata. Privit de sus, corpul este împărţit în trei părţi de pereţii despărţitori cu apă:

a) Spaţiul din faţă, de după peretele frontal al centralei termice, o reprezintă magazia de combustibil cu grătar mobil din fontă.

b) In zona centrală este spaţiul de ardere, care este completat în partea de sus cu o placă de şamotă care asigură arderea perfectă a gazelor emanate.

c)În partea de sus a spaţiului din spate se află clapa mobilă de ardere, care permite tragerea fumului direct către gura de fum.

Vatra centralei termice este dotată cu un grătar mobil în trepte, manevrat cu ajutorul manetei aflate pe laterala centralei. În cazul centralelor termice H4, aducţia de aer secundar se face cu ajutorul clapelor reglabile mecanic, aflate pe ambele carcase laterale ale centralei. În cazul unei exploatări normale, la randament nominal, aceste clape sunt complet deschise.

În centralele termice poate fi ars atât cărbune brun (nucă 1), cât şi lemn de foc cu o lungime max. de 25 cm, pentru centralele termice H412 a H418, şi max. 30cm, pentru centralele termice H424 şi H430.

Uşiţa cenuşarului dispune de o clapă de înăbuşire pentru reglarea aerului de ardere, pentru arderea cărbunelui, iar uşiţa de alimentare dispune de o clapă de înăbuşire pentru reglarea aerului de ardere, pentru arderea lemnului, utilizându-se un regulator automat pentru aerul de ardere. Atunci când se schimbă combustibilul, trebuie făcute anumite modificări, vezi pag 1. Pentru îndeplinirea condiţiilor impuse de normele ČSN EN 303-5 (Centrale termice de încălzire centrală, cu combustibil solid, cu alimentare manuală sau automată, cu randament termic nominal mai mare de 300kW), se impune exploatarea fără sertarul de cenuşă introdus în cenuşar, în caz contrar fiind necesară golirea frecventă a sertarului de cenuşă.

Flanşele pentru intrarea şi ieşirea apei, precum şi gura de fum, sunt amplasate pe axul central de pe partea din spate a centralei termice. Pe partea de sus este un manşon 3/4", pentru racordarea regulatorului de aer de ardere, iar pe partea inferioară un manşon 1/2" pentru robinetul de umplere şi golire.

Pereţii centralei termice sunt izolaţi termic şi acoperiţi cu table de căptuşire cu suprafaţă tratată. Uşiţele de alimentare, curăţare şi a cenuşarului sunt fabricate din piese din tablă tratate la suprafaţă şi izolate termic. Pe tabla de căptuşeală din faţă sunt montate aparate de măsură, termometrul şi manometrul, care indică temperatura şi presiunea apei din interiorul centralei termice.

4. Principalele dimensiuni  tab. 1 la fig. 2

|  | H 412 | H 418 | H 424 | H 430 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A – înălţimea totală a centralei termice | 865 | 865 | 865 | 1005 |
| B – adâncimea totală a centralei termice | 598 | 670 | 670 | 670 |
| C – lăţimea centralei termice | 386 | 386 | 490 | 490 |
| D – amplasarea canalului de fum | 635 | 635 | 635 | 755 |
| E – amplasarea manşonului pentru intrarea apei | 99 | 99 | 99 | 99 |
| F – amplasarea manşonului pentru ieşirea apei | 781 | 781 | 781 | 921 |
| G – dimensiunea flanşei | 116 | 116 | 116 | 116 |
| H – pasul şuruburilor flanşei | 67 | 67 | 67 | 67 |
| I – adâncimea bazei centralei termice | 398 | 470 | 470 | 470 |
| J – lăţimea bazei centralei termice | 316 | 316 | 420 | 420 |

Fig. 1 -  centrale termice H412

Fig. 2 centrale termice H418

Legendă

1 – Corpul centralei termice H418

2 – Mecanismul de protecţie

4 – Clapa de aprindere

5 – Buşon de curăţare

9 – Maneta mecanismului grătarului

10 – Sertarul de cenuşă

15 – Uşiţa de alimentare

16 – Uşiţa de curăţare

17 – Uşiţa cenuşarului

19 – Grătar mobil

20 – Grătar oblic

27 – Mâner

33 -  Carcasa din faţă

34 – Carcasa laterală

37 – Bucla de răcire

39 – Flanşă

41 – Regulator aut. pentru aerul de ardere

58 – Şurub M10.30

64 – Piuliţă M10

69 – Şaibă 10.5

84 – Termometru 0 – 1200

85 – Garnitură din fibre

89 – Manometru 0 – 4 BAR

Fig. nr. 3 centrale termice H424

5. Parametrii tehnici cărbune   tab. 2

|  |  | H 412 | H 418 | H 424 | H 430 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tirajul de exploatare | (mbar) | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.27 |
| Volumul de apă | ( l ) | 22.7 | 26 | 35 | 42 |
| Diametrul canalului de fum | (mm) | 130 | 130 | 160 | 160 |
| Pierderile hidraulice ale centralelor termice la T 20°/10° | (mbar) | 0,1/0,37 | 0,19/0,7 | 0,28/1,1 | 0,38/1,4 |
| Clasa centralelor termice |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Durata de ardere la randament nominal | (ore) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Intervalul de reglare a temperaturii | (°C) | max. 90 | max. 90 | max. 90 | max. 90 |
| Temperatura minimă a apei de intrare | (°C) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Volumul magaziei de combustibil | ( l ) | 35 | 35 | 46 | 57 |
| Dimensiunile gurii de umplere | (mm) | 182x308 | 182x308 | 182x412 | 182x412 |
| Randamentul termic nominal | (kW) | 14 | 19 | 24,5 | 30 |
| Temperatura gazelor de ardere la rand. term. nom. | (°C) | 355 | 353 | 349 | 345 |
| Greutatea fluxului de gaze de ardere la rand. term. nom. | (kg/s) | 0,011 | 0,016 | 0,021 | 0,026 |
| Eficienţă | (%) | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Suprapresiune de lucru | (bar) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Suprafaţa calorică | (m2) | 1.36 | 1.5 | 1.9 | 2.35 |
| Greutatea centralelor termice | (kg) | 155 | 170 | 210 | 247 |
| Consum de combustibil | (kg/oră) | 3,9 | 5,5 | 7,2 | 8.91 |
| Tipul de combustibil şi conţinutul de apă din combustibil | Cărbune brun b2, H2O max. 20% |
| Mărimea combustibilului |  | Nucă | 1 |  |  |

Parametrii tehnici lemn   tab. 3

| Tirajul de exploatare | (mbar) | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volumul de apă | ( l ) | 22.7 | 26 | 35 | 42 |
| Diametrul canalului de fum | (mm) | 130 | 130 | 160 | 160 |
| Pierderile hidraulice ale centralelor termice la T 20°/10° | (mbar) | 0,1/0,37 | 0,19/0,7 | 0,28/1,1 | 0,38/1,4 |
| Clasa centralelor termice |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Durata de ardere la randament nominal | (ore) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Intervalul de reglare a temperaturii | (°C) | max. 90 | max. 90 | max. 90 | max. 90 |
| Temperatura minimă a apei de intrare | (°C) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Volumul magaziei de combustibil | ( l ) | 35 | 35 | 46 | 57 |
| Dimensiunile gurii de umplere | (mm) | 182x308 | 182x308 | 182x412 | 182x412 |
| Randamentul termic nominal | (kW) | 11 | 15,5 | 20 | 25 |
| Temperatura gazelor de ardere la rand. term. nom. | (°C) | 235 | 230 | 225 | 220 |
| Debitul de gaze de ardere la rand. term. nom. | (g/s) | 0,016 | 0,02 | 0,023 | 0,027 |
| Rand. term. nom. / rand. term. min. |  |  |  |  |  |
| Eficienţă | (%) | 66,8 | 68,8 | 70,9 | 73 |
| Suprapresiune de lucru | (bar) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Suprafaţa schimbatorului de caldura | (m2) | 1.36 | 1.5 | 1.9 | 2.35 |
| Greutatea centralelor termice | (kg) | 155 | 170 | 210 | 247 |
| Consum de combustibil | (kg/oră) | 3,6 | 5 | 6,5 | 8 |
| Tipul de combustibil şi conţinutul de apă din combustibil | Lemn de foc, H2O max. 20% |
| Lungimea max. a lemnelor |  | 25 cm | 25 cm | 30 cm | 30 cm |

Observaţie

Consumul de combustibil depinde direct de calitatea şi tipul de combustibil folosit şi de întreţinerea curăţeniei suprafeţelor termice ale centralelor termice.

6. Lista de piese de schimb amovibile

Lista de piese de schimb			Poziţia pieselor de schimb în.2

- Uşa de alimentare					15

- Uşa de curăţare					16

- Uşa cenuşarului					17

- Grătar oblic din fontă					20

- Grătar mobil din fontă					19

- Clapă de curăţare					5

- Clapă de aprindere					4

- Mecanism de rostuire					2

- Sertarul de cenuşă					10

- Carcasă frontală					33

- Carcasă laterală, stânga - dreapta				34

- Răzuitor şi cârlig pentru curăţarea suprafeţelor centralei termice

- Perie (suport + perie din oţel)

- Termometru						84

- Manometru						89

- Regulator automat al aerului de ardere			41

- Ventil de umplere

- Mânerul uşei de umplere				27

- Garnitură din fibre					85

Fig.  Piese de schimb selecţionate

Název dílu                                                  Číslo ND               Pro kotel

Fig.  Piese de schimb selecţionate

Název dílu                                                      Číslo ND             Pro kotel

Denumirea piesei	Nr. PS		Pentru centrala termică

Grătar oblic

Grătar mobil

Grătar mobil

Clapă de curăţare

Clapă de curăţare

Clapă de curăţare

Clapă de aprindere

Clapă de aprindere

Clapă de aprindere

Mecanism de rostuire

Mecanism de rostuire

Suportul grătarului

Placă din şamotă

Placă din şamotă

Tubul secundarului

Tubul secundarului

7. Tabelul de accesorii livrate

- Răzuitor şi cârlig pentru curăţarea suprafeţelor centralei termice

- Perie (suport + perie din oţel)

- Ventil de umplere

- Regulator automat al aerului de ardere

- Tablă de ecranare (numai la H412, H418)

- Mânerul uşiţei de umplere + şuruburile de fixare

- Maneta mecanismului de rostuire

- Flanşă 	(2buc.)

- Garnitură din fibre 	(2buc.)

- Şurub M10 	(8buc.)

- Piuliţă M10 	(8buc.)

- Şaibă  10,5 	(8buc.)

- Instrucţiuni de exploatare cu certificat de garanţie

- Clapă de curăţare

8. Exploatarea centralei termice

##### Înaintea primei aprinderi a focului trebuie:

Să se controleze dacă centrala termică şi întreg sistemul de încălzire sunt umplute cu agent termic şi aerisite corespunzător.

Să se controleze etanşeitatea căilor de tiraj.

Să se controleze depunerile de pe clapa de curăţare ( nr.5 ), pentru a se împiedica aspirarea aerului fals în spaţiul schimbătorului.

Dacă se foloseşte cărbune brun, a se cupla lănţişorul regulatorului la clapa de pe uşa cenuşarului. Clapa de pe uşiţa de alimentare rămâne închisă. Pe partea inferioară a uşii de alimentare trebuie să fie montată izolaţia termică

În cazul în care lemnul este combustibil, lănţişorul regulatorului trebuie să fie cuplat la uşa de alimentare. Clapa de pe uşa cenuşarului trebuie să fie închisă, iar izolaţia termică a uşii de alimentare trebuie să fie îndepărtată.

8.1 Aprinderea focului

În centrala termică, focul se aprinde ca într-o sobă normală. Prin uşa de sus introducem bucăţi de hârtie peste care punem aşchii de lemn iar peste acestea câteva bucăţi de lemn mai groase. Cu o bucată de hârtie aprinsă dăm foc la materialul astfel aşezat. Închidem uşiţa cenuşarului şi, cu ajutorul regulatorului de aer de ardere, controlăm dacă funcţionează înăbuşitorul de pe uşi. În cazul unui tiraj mic în coş, împingând mânerul în corpul centralei termice, deschidem clapa de aprindere. După ce lemnul s-a aprins bine, adăugăm treptat combustibil, având însă grijă ca prin adăugarea unei cantităţi prea mari, să nu înăbuşim arderea. Procedăm astfel până când cantitatea de combustibil nu depăşeşte marginea inferioară a primului perete despărţitor. După aceea putem să punem pe foc o cantitate de combustibil care să umple magazia de alimentare până la o înălţime care să permită închiderea etanşă a uşiţei. După aprindere, trăgând mânerul de pe peretele din spate al centralei, închidem clapa de aprindere.

Pentru a preîntâmpina eventualele scăpări de fum în timpul deschiderii uşii de alimentare, procedăm astfel:

- înainte de a alimenta cu combustibil, închidem admisia aerului prin înăbuşitorul de pe uşiţa cenuşarului şi deschidem 1 cm, 1,5 cm uşa de alimentare. Aşteptăm cca. 10 secunde, până când fumul este aspirat, după care putem deschide complet uşiţa de alimentare. După completarea cu combustibil deschidem din nou admisia de aer de ardere. În cazul în care tirajul coşului este bun sau dacă magazia de alimentare este plină, nu trebuie procedat în acest mod.

## 8.2 Îndepărtarea cenuşii

Pentru a asigura o admisie bună de aer de ardere, care să asigure o ardere perfectă, din când în când trebuie să îndepărtăm resturile de combustibil ars – cenuşa, de pe grătar. Acest lucru se face agitând maneta scoasă pe peretele lateral al centralei termice. Astfel, grătarul se mişcă şi cenuşa cade în cenuşar. În cazul în care în timpul exploatării centralei pe grătar se formează bucăţi mai mari de zgură, le îndepărtăm agitând mai amplu maneta. Astfel grătarul în trepte se deplasează, iar resturile de combustibil cad în cenuşar. Dacă zgura rămâne agăţată de grătar, agitând rapid maneta, o scuturăm.

Tot la fel procedăm şi în cazul curăţării centralei termice după terminarea ciclului de încălzire. Avem grijă ca în spaţiul sertarului pentru cenuşă să nu se adune resturi de cenuşă, care în cazul în care cad pe lângă sertar vor împiedica scoaterea acestuia.

## 8.3 Curăţarea centralei termice

Pentru a atinge o exploatare cât mai economică şi deci cea mai bună eficienţă a centralei termice, trebuie să curăţăm temeinic partea interioară a corpului centralei, o dată la 14 zile sau o dată pe lună (în funcţie de intensitatea cu care se face încălzirea şi de combustibilul întrebuinţat). Acest lucrul se face răzuind bine depunerile de pe pereţi, cu răzuitorul şi cu peria de sârmă, care sunt accesorii ale centralei termice. Curăţarea centralei termice se execută numai când focul este complet stins.

În decursul curăţării procedăm astfel:

- introducem sertarul de cenuşă în cenuşar

- demontăm uşa de curăţare (16) şi clapele de aprindere (4). Cu ajutorul cârligului scoatem clapa (5), care este amplasată în partea din spate a centralei termice, pe fundul gurii de aerisire din spate. Clapa de curăţare închide spaţiul dintre gura de aerisire din spate a peretelui despărţitor şi sertarul de cenuşă. Cu ajutorul răzuitorului şi periei de sârmă, răzuim temeinic depunerile de pe pereţii centralei termice. După îndepărtarea mizeriei, punem la loc clapa de curăţare şi cu ajutorul unei lanterne verificăm dacă această clapă a fost bine amplasată.

- procedând invers, repunem în centrala termică clapa de aprindere, închidem uşiţa de curăţare şi strângem proporţional cele două piuliţe fluture de partea din spate a uşiţei de curăţare.

- efectuam şi curăţarea părţii din faţă a centralei termice, în magazia de alimentare, având uşiţa de alimentare deschisă

- mişcând maneta de rostuire, îndepărtăm de pe grătar resturile de zgură şi cenuşă.

- scoatem sertarul de cenuşă prin uşa cenuşarului, golim conţinutul sertarului, curăţăm resturile de zgură şi cenuşă căzute în urma curăţării grătarului din spaţiul sertarului de cenuşă şi închidem uşa cenuşarului.

ATENŢIE !!!  Cenuşa trebuie depusă într-un recipient neiflamabil şi cu capac.

### 9. Întreţinerea centralei termice şi a instalaţiei de încălzire

Înaintea punerii în funcţiune a instalaţie de încălzire, umpleţi cu apă, pe cât posibil cât mai puţin dură, sistemul de încălzire. Controlaţi din când în când stadiul apei sin sistemul de încălzire. Nu supraîncălziţi niciodată centrala termică peste 90oC. O uşoară bolboroseală în corpul centralei termice, la temperatura apei de peste 80oC, nu reprezintă o deficienţă. Astfel de manifestări reprezintă deficienţe în cazul în care apar când temperatura apei este mai scăzută. Pot indica montajul incorect sau aerisirea şi necompletarea cu apă a sistemului. În caz de nevoie, sistemul de apă poate fi completat cu lichid antigel Friterm (www.velvana.cz) sau soluţie anticorosivă Inhikor II.

Utilizatorul este obligat să solicite unui service specializat si autorizat punerea în funcţiune, întreţinerea periodică sau îndepărtarea anumitor defecţiuni apărute la centrala termică.

10. Instrucţiuni de securitate privind montarea şi exploatarea centralei termice

Centrala termică cu combustibil solid poate fi instalată numai de o firmă autorizată în acest scop sau de persoane autorizate de firma noastră (vezi lista de organizaţii de service). Conform reglementărilor în vigoare, pentru instalare trebuie intocmit un proiect. Pentru informare, menţionăm principalele condiţii de montaj.Instalatia de incalzire trebuie executata astfel incat temperatura apei din cazan sa nu scada sub 55 C(Ex.:by-pass cu vana cu 3 cai),astfel eliminam riscul aparitiei condensului,care ar reduce substantial durata de viata a cazanului.

Nerespectarea acestei conditii duce la pierderea garantiei pentru corpul cazanului!

Înaintea punerii în funcţiune a centralei termice trebuie efectuată completarea centralei termice (elementele care trebuie instalate după transport se află în cenuşar, ca accesoriile centralei termice)

10.1 Montarea şi reglarea regulatorului de tiraj

În partea de sus din spate a centralei termice se află un orificiu ¾“ pentru instalarea regulatorului de tiraj al centralei termice. Tocul regulatorului se înşurubează (introduce) etanş în acest orificiu, iar reglarea aparatului se execută conform instrucţiunilor de montaj ale producătorului regulatorului.

ATENŢIE !!!  Trebuie respectată distanţa minimă de 200 mm de la capul regulatorului până la canalul de fum. Dacă acest cap este instalat la o distanţă mai mică, poate apare pericolul de topire a carcasei din material plastic a capului, fapt pentru care canalul de fum trebuie izolat termic faţă de cap.

10.2 Montarea supapei de evacuare

Pe partea inferioară din spate a centralei termice este sudat un ştuţ ½“, în care se înşurubează (introduce) robinetul de golire. Acest ventil trebuie închis înainte de a umple sistemul cu apă!

10.3 Racordarea la coş

Diametrele recomandate ale coşurilor de fum pentru centralele termice de încălzire centrală – aceste date sunt numai orientative

Výkon kotle – Puterea centralei termice

Průřez komínu v mm – Secţiunea coşului de fum în mm

výška komínu – înălţimea coşului de fum

Centrala termică poate fi racordată numai la coşuri de fum după ČSN 73 4201:1989 (Proiectarea coşurilor de fum şi a canalelor de fum).

Racordarea centralei termice cu apă caldă se poate face numai cu avizul unui coşar autorizat.

Centrala termică trebuie racordată la un coş de fum independent, care are un tiraj suficient pentru toate condiţiile practice de exploatare.

Circuitul de tuburi fixat în ieşire şi amplasat pe gura de fum a consumatorului de combustibil trebuie să fie completat şi fixat strâns, pentru a se împiedica eliberarea sa accidentală sau spontană.

Toate tuburile coşului de fum trebuie să fie introduse unul în celălalt cel puţin 80 mm. Recomandăm ca canalul de fum de la centrala termică până la coşul de fum să nu fie mai lung de 1 m şi să urce către coş (cca. 1:20).

Sistemul de incalzire si de apa calda menajera trebuie executat conform normelor si normativelor in vigoare.

Centrala termică şi canalul de fum trebuie să corespundă normelor de protecţie împotriva incendiilor  şi trebuie să fie instalate la o distanţă sigură de 200 mm faţă de substanţele inflamabile grupa B, C1 şi C2. În cazul în care consumatoarele şi canalele de fum sunt amplasate în apropierea substanţelor inflamabile din grupa C3, distanţa de 200 mm menţionată, trebuie dublată. Distanţa sigură trebuie dublată şi în cazul în care gradul de inflamabilitate al substanţei nu este definit.

Distanţa sigură poate fi redusă la jumătate în cazul în care se folosesc panouri de ecranare ignifuge grupa A, cu o grosime minimă de 5mm, amplasate la 25cm de la substanţele inflamabile protejate (izolaţie prin aer) .

10.4  Împărţirea materiilor pe grupe de combustibilitate

A)      ignifuge

B)      slab inflamabile

C1)     greu inflamabile

C2)     mediu inflamabile

C3)     uşor inflamabile

A) ignifuge: piatră, granit, calcar, beton, garbeton, cărămizi, şamotă, mortar, tencuieli, metale, sticlă şi alte topituri minerale, plăci din azbest

B) slab inflamabile: Acumin, Izomin, Rigips, heraclit, Lignos, Rajolit, Velox, novodur, Durufol B, Duroplast H, Dekorplast, Rotizol, pâslă din bazalt, Haver, vată de sticlă

C1) greu inflamabile: lemn de foioase, fag, stejar, furnir, Hobrex, Sirkolit, Werzalit, Ecrona, Umakart

C2) mediu inflamabile: lemn de conifere, pin, zadă, brad, plăci aglomerate, Piloplat, Duplex, Solodur, plăci din plută SP, parchete din plută

C3) uşor inflamabile: plăci aglomerate laminate, plăci din rumeguş, Pilolamit, plăci din fibră de lemn, material fibrolemnos, Sololak, Sololit, plăci din plută BA, Polistiren, Poliuretan

Conform ČSN 33 20 00 - 3:1995 centrala termică poate fi utilizată în medii de bază AA5/AB5, cu condiţia ca în situaţii de pericol ce pot duce la emanaţii de gaze inflamabile sau aburi, sau în cazul unor lucrări în timpul cărora ar putea apare un potenţial pericol de incendiu sau de explozie (de ex. atunci când se lipeşte linoleum, PVC ş.a.), înainte ca pericolul să devină iminent, consumatorul trebuie scos din uz.

Dacă podeaua este dintr-un material inflamabil, centrala termică trebuie amplasată pe un suport termoizolant, care să depăşească cu 30 cm centrala în dreptul uşiţei de alimentare şi a cenuşarului şi cu 10 cm pe celelalte laturi.

10.5 INSTRUCIUNI DE MONTAJ ŞI UTILZARE A RECIPIENTELOR DE EXPANSIUNE SUB PRESIUNE PENTRU CENTRALE TERMICE DIN OŢEL

1) conductele de admisie de la recipientul de expansiune sub presiune trebuie să fie cât mai scurte, fără închideri şi cu posibilitate de dilatare. Recipientul de expansiune trebuie amplasat în aşa fel încât să nu fie încălzit de căldura radiată.

2) Fiecare sistem de încălzire trebuie executat conform ČSN 06 0830 (Asigurarea instalaţiilor de încălzire centrală şi de încălzire a apei menajere), dotate cu cel puţin un ventil de protecţie amplasat pe conducta de ieşire sau pe centrala termică şi cu manometru. Amplasarea, montajul şi luminozitatea ventilului de protecţie trebuie să corespundă ČSN 06 0830.

3) În timpul montajului ventilului de protecţie trebuie controlată corectitudinea reglării lui la suprapresiunea de 180 kPa, la care ventilul trebuie să se deschidă. În cazul în care ventilul de protecţie nu este reglat corespunzător, se impune o nouă reglare.

4) Montajul şi reglarea ventilului de protecţie, montajul cu probarea şi modificarea presiunii gazului în recipientul de expansiune sub presiune, pot fi executate numai de o firma autorizată în acest scop. Înaintea umplerii sistemului cu apă, trebuie măsurată presiunea gazului din recipientul de expansiune sub presiune, care trebuie să fie mai mare decât înălţimea hidrostatică din sistem.

5) Conform ČSN 06 0830 şi ČSN EN 303-5, sursa de căldură, la centralele termice cu combustibil solid, trebuie să fie dotată cu regulator de tiraj. Temperatura maximă de exploatare este limitată la 90oC.

6) Recipientul de expansiune sub presiune şi conductele de alimentare trebuie să fie protejate împotriva îngheţării apei.

7) Valoarea suprapresiunii de umplere a gazului din recipientul de expansiune trebuie modificată prin golire, la valoarea presiunii hidrostatice a sistemului la rece. Golirea se realizează prin ventilul automat de pe recipientul de expansiune şi suprapresiunea se măsoară cu un manometru de măsurare a presiunii în anvelope. Prin completarea cu apă în sistem se rectifică presiunea la valoarea maximă, cu 10 kPa mai mult decât este înălţimea hidrostatică în sistem.

8) După umplerea sistemului cu apă, să se marcheze cu repere pe manometru înălţimea hidrostatică ajustată şi presiunea max. în sistem, după ce apa a atins  temperatura de 90 oC.

9) Daca în decursul exploatării au loc modificări ale diferenţelor de presiune, după reperele marcate, depăşirea presiunii minime sau maxime, sistemul trebuie controlat, aerisit corespunzător, completat la rece cu apă, sau completată presiunea gazului din recipientul de expansiune sub presiune, conform indicaţiilor producătorului.

10) Dacă se utilizează un recipient de expansiune sub presiune, cea mai mare înălţime a coloanei de apă în sistem poate fi de 12 m.

11) La fiecare recipient de expansiune sub presiune, 1 data pe an trebuie efectuat controlul în exterior, o dată cu controlul gazului de umplere.

12) Pentru fiecare sistem de încălzire trebuie întocmit şi aprobat un proiect şi executată racordarea instalaţiei de derivare a surplusului de temperatură, după fig. şi, în funcţie de aceasta, executat montajul centralei termice.

13) Dacă recipientul de expansiune sub presiune a fost ales corect, diferenţa reală de presiune ne trebuie să fie mai mare de 60 kPA, la o temperatură a apei în sistem de la 10 la 90 oC. Această diferenţă de presiune poate fi probată în timpul probei de încălzire, când apa în sistem se încălzeşte de la stadiul de rece. Dacă apare o diferenţă de presiune mai mare de 60 kPA, recipientul de expansiune sub presiune a fost ales greşit şi apare pericolul de deteriorare a corpului aflat sub presiune.

10.6 RACORDAREA CENTRALEI TERMICE LA INSTALAŢIE DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA SUPRAÎNCĂLZIRII

Centrale termice seria H4, conform cerinţelor ČSN EN 303-5 şi HG 182/1999MO sunt dotate cu un schimbător de căldură de protecţie, pentru derivarea căldurii suplimentare, care trebuie să asigura faptul că nu se va depăşi cea mai mare temperatură a apei în centrala termică, adică 110°C. Acest schimbător de căldură de protecţie este construit ca un încălzitor instantaneu de apă, care la intrare este comandat de un ventil de golire de protecţie.

Dimensiunile de racord ale tubulurilor permit utilizarea a două tipuri de armături, armătura deversoare de protecţie TS 130 cu senzor dublu de la firma

Pojistná armatura proti přetopení – Armătură de protecţie împotriva supraîncălzirii

Odvod chladící vody do odpadu – Derivarea apei de răcire către scurgere

Regulátor tahu – Regulator de tiraj

Čidlo pojistné armatury – Senzorul armăturii de protecţie

Honeywell, sau siguranţa împotriva supraîncălzirii centralei termice STS 20 de la firma Watts. Produsul nostru dispune de certificare pentru ambele tipuri de armături.

Schema de racordare a ambelor ventile este identică.

Principiu de funcţionare: senzorul din colectorul ½“ de pe partea superioară din spate a centralei termice explorează temperatura apei din centrală, iar dacă are loc creşterea temperaturii apei în centrală la 95°C ( TS 130 ) resp. 97°C ( STS 20 ), armătura începe să deschidă automat şi să dea drumul la apă în schimbătorul de protecţie încorporat, care reduce temperatura, împiedicând astfel supraîncălzirea centralei termice. După ce apa din centrală s-a răcit, armătura închide automat, până când opreşte complet admisia de apă rece în schimbătorul de protecţie. Această acţiune se poate repeta de mai multe ori, în funcţie de cantitatea de combustibil din magazia de alimentare, respectiv de durata de prelevare a căldurii în sistemul de încălzire.

AVERTIZARE:

- 	montajul şi racordarea efectuaţi-le după fig. de la pagina 18 şi instrucţiunile producătorului

-	pentru ca bucla de răcire să nu se afle sub presiunea permanentă a apei menajere, trebuie ca ventilul de protecţie de golire să fie branşat la intrarea apei de răcire în bucla de răcire

-	nu recomandăm o altă modalitate de racordare a buclei de răcire - vezi imaginea de branşare a centralei termice

-	în cazul nerespectării procedeului recomandat de racordare a buclei de răcire la centrala termică, după instrucţiunile de exploatare, se poate ajunge la expunerea la suprapresiune a buclei de răcire şi ca urmare la pierderea etanşeităţii; condiţiile de garanţie nu se raportează la bucla astfel deteriorată

-	pentru ca ventilul să funcţioneze corect, trebuie ca acesta să fie racordat la o sursă permanentă de apă rece, cu o presiune de min. 1 bar. (cel mai bine conductă de apă comunală) şi o temperatură de cca. 15°C

-	să se controleze cel puţin o dată pe an funcţionarea corectă a ventilului

-	în cazul unor neclarităţi privind racordarea buclei de răcire, contactaţi departamentul de service al producătorului la tel. 571 675252 sau 602 743970

10.7 INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE PENTRU EXPLOATAREA CENTRALEI TERMICE

Din punct de vedere al securităţii şi exploatării economice, cazanul trebuie să fie exploatat dupa instrucţiunile din acest manual.

Centrala termică poate fi lăsată nesupravegheată cu condiţia ca randamentul să fie reglat în aşa fel încât să nu se ajungă la supraîncălzirea sistemului (exploatare înăbuşită), sau dacă este dotată cu un regulator de randament, funcţional şi reglat, dar, cu toate acestea trebuie să fie din când în când controlată

ATENŢIE !!! În timpul exploatării, anumite părţi ale centralei termice (uşiţa de alimentare, cea de curăţare, cea a cenuşarului, canalul de fum) pot fi încălzite la o temperatură mare şi deci poate apare pericolul de ardere în caz de contact cu aceste părţi.

Centrala termică poate fi deservită numai de persoane mature, care au luat la cunoştinţă aceste instrucţiuni de exploatare. Se interzice lăsarea copiilor nesupravegheaţi în apropierea centralei termice. Se interzice utilizarea unor substanţe inflamabile la aprinderea focului în cazan, precum şi orice mărire a randamentului nominal în timpul exploatării (supraîncălzirea este posibilă max. după tab.2).

Utilizatorul poate executa numai întreţinerea curentă, eventual schimbarea pieselor de schimb livrate. Nu are voie să intervină asupra construcţiei centralei termice, să modifice funcţiile ei sau să exploateze un produs defect.

Amplasarea combustibilului - se exclude depozitarea combustibilului în spatele centralei termice sau lângă aceasta la o distanţă mai mică de 400 mm.

- producătorul recomandă depozitarea combustibilului la o distanţă min. de 1 m de la centrala termica sau într-o altă încăpere.

AVERTIZARE:

se interzice aşezarea de obiecte inflamabile pe consumator sau la o distanţă mai mică decât cea de siguranţă.

Se impune atragerea atenţiei asupra câtorva principii de bază care trebuie respectate pentru ca funcţionarea centralei termice să fie sigură şi economică.

- scrupulozitatea persoanei de deservire

- combustibil uscat de mărime corespunzătoare – cărbune brun nucă I, lemn de foc 25cm, resp. 30cm lungime butuc

- tiraj de exploatare adecvat al coşului de fum

- centrală termică curată (căile de tiraj şi de aerisire)

- centrală etanşă – uşiţele de curăţare, de alimentare şi a cenuşarului trebuie să fie aşezate şi etanşate corespunzător

- alegerea randamentului centralei termice pentru obiectivul în cauză care trebuie încălzit

Observaţie:

Producătorul recomandă ca în circuitul de încălzire să fie încorporate dispozitive de circulare corespunzătoare, în principal în cazul utilizării pompei de circulare a apei, pentru ca temperatura apei la intrarea în centrala termică să nu scadă sub 65oC.

AVERTIZARE:

Atunci când se face pentru prima dată focul sau după curăţarea completă a centralei, condensul din interiorul centralei poate fi atât de puternic încât să creeze impresia că centrala curge. Condensul dispare după ce temperatura în centrala termică depăşeşte 70o C. După ce focul a fost făcut, nu uitaţi să închideţi clapa de aprindere, trăgând mânerul de pe partea din spate a centralei termice şi, cu ajutorul clapei rabatabile, să alegeţi modul de ardere, în funcţie de combustibilul folosit.

### 11. Lichidarea reziduurilor

Materialul de ambalaj (hârtia şi lemnul) pot fi arse în centrală, banda PP, resturile nearse şi cenuşa se lichidează ca gunoi menajer.

După terminarea viabilităţii centralei termice, învelişul şi grătarele ca reziduuri metalice, iar materialul de izolaţie trebuie dus la un centru de colectare.

Scândurile din lemn sunt de unică folosinţă şi nu mai pot fi folosite în continuare ca produs. Lichidarea lor este supusă Legii 185/2001 MO, Legii deşeurilor şi altor legi în variante ulterioare. Utilizarea materialelor de ambalare îndeplinesc condiţiile de scoatere pe piaţă a ambalajelor, stabilite de Legea nr. 477/2001 MO, Legea deşeurilor şi altor legi în variante ulterioare.

### 12. Stabilirea mărimii rezervorului de acumulare

Calculul celui mai mic volum al rezervorului:

Vsp = 15 Tb x Qn (1-0,3 x (QH/Qmin))

Unde:	Vsp ….. volumul rezervorului de acumulare în l

Tb ...…. durata de ardere în ore

Qn …… randamentul termic nominal în kW

QH …… solicitarea termică a clădirilor în kW

Qmin … randamentul termic minim în kW

Dimensiunile rezervorului de acumulare trebuie stabilite în funcţie de randament, combustibilul folosit. Rezervorul de acumulare nu este necesar în cazul în care volumul este mai mic de 300l.

CERTIFICAT GARANTIE CAZANE PE LEMN SI CARBUNE H412/H424/H430

Nr. _____________ din ____________

Denumire produs:_______________________ Tip: _____________________

Marca producator________________________________________________

Seria de fabricaţie:_______________________

IMPORTATOR: SC Talentum SRL,B-dul A.Vlaicu,nr.74,Satu Mare

VANZATOR: _____________________________ Factura/Data:___________________

# CUMPARATOR: _________________________________ Factura/Data:_______________

Adresa____________________________________________________________________

Durata medie de utilizare  10  ani                  Termen de garanţie - 2 ani

IMPORTATOR	                    VÂNZĂTOR ,	                	   	CUMPĂRĂTOR ,

Am luat la cunoştinţa

de precizările făcute de

prezentul certificat

L.S.                                              L.S.

_____________	__________________ 	______________________

Stimate cumpărător, vă mulţumim pentru alegerea făcuta în achiziţionarea acestor echipamente. Echipamentul a fost testat şi avizat in conformitate cu Ordinul 310/2003 pentru aprobarea prescripţiei tehnice PT C 9-2003  "Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnica si repararea cazanelor de apa calda si a cazanelor de abur de joasa presiune", dar pentru ca utilizarea lor sa nu vă creeze probleme, sunt necesare o instalare,folosire şi întreţinere în conformitate cu instrucţiunile aferente. In situaţia în care aveţi probleme de exploatare a acestui produs, vă rugăm să apelaţi la firmele de service menţionate in acest certificat. Pentru interventii neautorizate produsul pierde garantia.Garanţia produsului menţionat în prezentul certificat de garanţie este asigurată pe toata durata în care se respectă prescripţiile tehnice din manual,din normele si normativele in vigoare.Împreună cu certificatul de garanţie, la fiecare solicitare de service, trebuie prezentată şi factura de achizitionare a produsului.

1.  CONDIŢII DE GARANŢIE

  - Durata garanţiei pentru cazan este de doi ani.

1.2 Garanţia se derulează de la data punerii in funcţiune a echipamentului, dar nu mai mult de 2 (două) luni de la data achiziţionării . Garanţia acoperă produsul şi toate părţile sale componente, întelegându-se prin aceasta repararea sau furnizarea gratuită a oricărei piese care prezintă defecte de fabricaţie, recunoscute numai de către firmele de service menţionate in acest certificat.

1.3 Montarea ,instalarea si exploatarea cazanului sa se faca cu respectarea prescriptiei tehnice PT C9,I 13-02”Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala”,I 13/1-02”Normativ privind exploatarea instalatiilor de incalzire centrala,GP051-00,“Ghid de proiectare,executie si exploatare a centralelor termice mici”, a manualului aparatului..

1.4 La punerea in funcţiune, firma de service va intocmi un proces verbal de punere in funcţiune care va fi semnat de reprezentanţii beneficiarului, proiectantului si executantului instalaţiei.

1.5 Firma de service agreata va asigura intervenţia pentru service in maximum 48 ore de la data inregistrarii solicitarii. In cazul in care se constată defecţiuni datorate instalarii,exploatarii incorecte a echipamentelor, beneficiarul va suporta contravaloarea pieselor înlocuite şi a deplasării la intervenţie, in conformitate cu tarifele practicate de firma de service.

1.6 Drepturile consumatorilor conferite prin Legea 449/2003 sunt:

-consumatorul are dreptul de a solicita vanzatorului,ca masura reparatorie inlocuirea sau repararea produsului in functie de optiunea sa,in fiecare caz fara plata,cu exceptia situatiei in care aceasta solicitare este imposibila sau disproportionala

-o masura reparatorie poate fi considerata ca disproportionala daca ea impune vanzatorului costuri care sunt nerezonabile in comparatie cu cealalta masura reparatorie

-o masura reparatorie sau de inlocuire a produsului va fi facuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp,stabilita se comun acord intre consumator si vanzator.

1.7 Produsele reclamate in perioada de garantie, ale caror defecte, rezultate ca viciu de constructie sau de material, nu pot fi reparate, se inlocuiesc. Inlocuirea produselor defectate in perioada de garantie se va face numai atunci cand nu pot fi reparate, sau atunci cand durata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute depaseste 10 % din termenul de garantie.

1.8 Durata termenului de garantie se prelungeste cu termenul scurs de la data reclamatiei pana la data repunerii in functiune a echipamentului, mentionandu-se acest lucru in certificatul de garantie.

# 2. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE

2.1 Punerea in functiune se va face numai de catre una dintre firmele mentionate in acest certificat de garantie .

2.2 Pentru realizarea primei puneri in functiune si acordarea garantiei trebuiesc indeplinite urmatoarele cerinte 	calitative :

- cazanul trebuie sa fie corect instalat si racordat la cosul de fum

- cosul de fum trebuie sa aiba tiraj corespunzator, sa fie verificat si autorizat de catre o firma autorizata in acest sens

- sa fie asigurata o priza de aer neobturabila cu o dimensiune de minim 100 cmp;

- instalatia electrica la care se racordeaza echipamentul trebuie sa fie corespunzatoare si sa asigure tensiunea de 230 V / 50 Hz. c.a. ± 5%;

- echipamentul sa fie montat cu respectarea polaritaţii faza nul;

- instalaţia hidraulică trebuia să fie :

-  concepută şi executată corect, conform unui proiect de specialitate;

- spălată de impurităţi înainte de racordarea echipamentului ;

- umplută corect şi complet, aerisită şi cu proba de etanşeitate efectuată;

- rezistenta de dispersie a prizei de pământ- înpământarea trebuie să fie în conformitate cu normele în vigoare;

- nulul de lucru nu trebuie să aibă curenti reziduali ;

- încăperea centralei termice,instalaţia interioara de încălzire şi de alimentare cu combustibil trebuie să fie executate conform  specificatiilor din cartea tehnica a aparatului si a prescriptiilor tehnice in vigoare;

2.3 Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de la punctul 2.2 reprezentantul firmei de service va consemna în procesul verbal de punere în funcţiune deficienţele care împiedică funcţionarea echipamentelor la parametrii proiectaţi şi în condiţii corespunzătoare de securitate şi nu va pune în funcţiune echipamentul decât după remediarea şi înlăturarea acestora.

2.4 Dacă echipamentele nu au fost puse în funcţiune la prima deplasare a reprezentantului firmei de service datorită unor deficienţe sau lipsuri datorate beneficiarului, a doua solicitare pentru punerea în funcţiune (după remedierea deficienţelor constatate) va fi efectuată pe cheltuiala beneficiarului, la tarifele practicate de firma de service.

# 3.  LIMITELE GARANŢIEI

3.1 Nu fac obiectul garanţiei :

- lucrări şi operaţiuni de întreţinere efectuate în timpul exploatării.

- deficienţe estetice cauzate de manipulări neglijente sau accidente (spărturi,deteriorări ale carcasei)

- defecţiuni care nu pot fi imputate producătorului, provocate de  :

-utilizarea unei ape cu conţinut de saruri mai mare decat 3,5 mval/l,conform indicativ I13-02”Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala

-existenţa impurităţilor (zgură, mâl, e.t.c.) în instalaţie

-fluctuaţii ale tensiunii electrice de alimentare a echipamentelor sub / peste cele de la punctul 2.2 sau pene de curent

-folosirii altor combustibili decât cei pentru care sunt construite arzătoarele, precum şi a calităţii inferioare a combustibililor

-deficienţe ale instalaţiei sanitare sau de încălzire

-lipsei tirajului la coşul de fum sau tiraj insuficient

-îngheţul apei în instalaţie

-nerespectarea conditiilor impuse de producator pentru montarea si exploatarea aparatului

3.2 Garanţia se anulează dacă se constată :

-intervenţia pentru punerea în funcţiune sau repararea echipamentelor de către alte persoane decât cele autorizate

-ruperea sigiliilor aplicate de către reprezentantul firmei care asigură operaţiunile de service în perioada de garanţie

3.3 Garanţia nu dă dreptul la despăgubiri.

3.4 Garanţia este valabilă numai pe teritoriul României.

Certificatul de garantie este in conformitate cu prevederile legii nr. 449/2003, republicata 2008, privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora iar aceste drepturi nu sunt afectate prin garantia oferita.

Orice nouă lege sau hotărâre de guvern va modifica prevederile prezentului certificat.

LISTA FIRMELOR DE SERVICE PENTRU CAZANELE PE PELETI

Proces verbal de primire

Subsemnatul________________________________,domiciliat in_______________________,

str._______________________,nr.______,am primit urmatoarele documente insotitoare pentru

aparatul__________________________________________si am luat la cunostinta de cele trecute in aceste documente:

-cazanul complet

-factura

-manualul si ghid de utilizare in l.romana

-certificat de garantie

Data:                                                             Semnatura utilizator

Tabel cu interventii in garantie

| Nr.crt | Data sesizarii defect | Data constatarii defect | Data eliminarii defect | Nr zile prelungire garantie |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

H412V, H418V

H424V, H430V

H412V, H418V

H424V, H430V

H412V

H418V

H424V

H412V

H418030

H424030

H418031

H424031

H412001

H418001

H424001

H412002

Šikmý rošt

Šikmý rošt

Posuvný rošt

Posuvný rošt

Čistící klapka

Čistící klapka

Čistící klapka

Zatápěcí klapka

H418V

H424V, H430V

H412V, H418V

H424V, H430V

H424V, H430V

H412V, H418V

H424V, H430V

H412V, H418V

H424V, H430V

H418002

H424002

H418023

H424030

H424022

H418040

H424040

H418041

H424041

Zatápěcí klapka

Roštovací mechanismus

Roštovací mechanismus

Podpěra roštu

Šamotová deska

Šamotová deska

Trubka sekundáru

Trubka sekundáru